## Tensão a Vázio
Dinâmica do Controle de Tensão em Vazio
1º PASSO |  | Identificar as variáveis apresentadas na figura abaixo
Para o degrau positivo | [7 empty] | Para o degrau negativo
Como encontrar as variáveis | [10 empty] | LEGENDA
Mp: máximo valor de tensão atingido;
Entrar com o degrau aplicado |  | Entrar com a tensão inicial |  | Valor final (yf) |  |  | OBSERVAÇÕES |  |  |  | Degrau: valor de degrau aplicado, exemplo (5%, 2%, etc), entrar com o valor em porcentagem;
Ao utilizar a planilha para o degrau negativo, colocar o valor do degrau com sinal negativo. Atentar-se para o valor da tensão final e inicial e o valor de Mp. Células em laranja devem ser preenchidas
Degrau em % |  | Tensão em pu |  | Tensão em pu | [6 empty] | yf: valor final da tensão atingido após a aplicação do degrau;
+/- 5%: faixa de +/- 5% do valor do degrau centralizado no valor final;
-20 |  | 1 |  | 0.8 | [6 empty] | 90%: valor corresponde à 90% do degrau aplicado;
10%: valor corresponde à 10% do degrau aplicado;
tf: tempo corresponde ao momento em que a tensão adentra/permanece na faixa de +/- 5%;
Valor 10% |  | Valor 90% |  | + 5% |  | - 5%
[9 empty] | =((A32*10/100)/100)+D32 |  | t90: tempo corresponde ao momento em que a tensão atinge o valor 90%;
0.98 |  | 0.82 |  | 0.79 |  | 0.81 |  |  |  |  | t10: tempo corresponde ao momento em que a tensão atinge o valor 10%;
[9 empty] | =Tensão em pu-((Degrau em %/100)*0,05 |  | tp: tempo que corresponde ao momento que o degrau aplicado, no exemplo da figura é zero.
Variável tp: instante de aplicação do degrau.
Variável t10: posicionar a régua até atingir o valor de 0,98 antes da ocorrência do overshoot, t10 será o instante correspondente a este valor.
Variável t90: posicionar a régua até atingir o valor de 0,82 antes da ocorrência do overshoot, t90 será o instante correspondente a este valor.
Variável tf: posicionar a régua até que o sinal de tensão adentre na faixa de 0,79 e 0,81 após ocorrência do overshoot, tf será o instante correspondente a este valor.
2º PASSO |  | Substituir as variáveis identificadas no 1º PASSO nos campo indicados
| Mp (PU) |  |  |  | Degrau em % |  |  |  | yf (PU) |  |  | tf [seg]
| 0.788 |  |  |  | -20 |  |  |  | 0.797 |  |  | 0.4888
|  |  | t90 [seg] |  |  |  | t10 [seg] |  |  | tp [seg]
|  |  | 0.2518 |  |  |  | 0.0507 |  |  | 0.0182
3º PASSO |  | Verificar se os requisitos foram atendidos
|  |  | Máximo sobressinal (OS) [%] |  |  |  | Tempo de estabilização (Te) [seg] |  |  | Tempo de subida (Ts) [seg]
|  |  | 4.5 |  |  |  | 0.4706 |  |  | 0.2011
|  |  | APROVADO |  |  |  | APROVADO

## Diário (hidden)
Sequência de Atividades - Lote 14 CS Tucumã
Item | Sistema | Tipo | Ensaios | Descrição dos Ensaios | Executado | Data
1 | SFC | Comando | Falha no SFC | Tentativa de teste "Rotot Position" - falha pelo SFC | Sim | 2025-03-31
2 | SFC | Comando | Falha no SFC | Tentativa de teste "Rotot Position" - falha pelo SFC | Sim | 2025-04-01
3 | SFC | Comando | Falha no SFC | Tentativa de teste "Rotot Position" - falha pelo SFC | Sim | 2025-04-02
4 | SFC | Comando | Falha no SFC | Tentativa de teste "Rotot Position" - falha pelo SFC | Sim | 2025-04-03
5 | SFC | Comando | Falha no SFC | Tentativa de teste "Rotot Position" - falha pelo SFC Alteração do ajuste TI de 1,5 para 1,0 no modo FCR | Sim | 2025-04-04
6 | SFC | Comando | Falha no SFC | Tentativa de teste "Rotot Position" | Sim | 2025-04-05
7 | SFC | Comando | Partida do SFC de 10% em 10% até 1200RPM | Com as alterações do pessoal da NIDEC, foi realizado partida até velocidade nominal | Sim | 2025-04-29
8 | SFC | Comando | Parada do SFC | Realizado parada normal | Sim | 2025-04-29
9 | SFC | Comando | Partida em automatico até 1200 RPM | Realizado a partida do SFC em automatico até velocidade nominal em 3,54s | Sim | 2025-04-29
10 | Controle | Validação | Falso Sincronismo | Realizado o ensaio de falso sincronismo com fechamento do GCB e fechamnto do neutro em aberto. | Sim | 2025-04-29
11 | PRT | Ensaio | Ensaio de Curto | Realizado o ensaio de Curto com a barra de curto circuito no GCB e fechamento | Sim | 2025-04-30
12 | PRT | Ensaio | Ensaio de Saturação | Realizado o ensaio de saturação de Tensão com GCB Aberto e Bloqueado | Sim | 2025-05-01
13 | PRT | Ensaio | Partida completa automatico | Ensaio de partida completa até tensão nominal | Sim | 2025-05-01
14 | PRT | Ensaio | Teste de Repartida automatico | Ensaio de repartida (03 Vezes) até tensão nominal com parada completa | Sim | 2025-05-01
15 | PRT | Ensaio | Teste de tensão nominal | Testes de tensão nominal em modo FCR para validação do comissionamento | Sim | 2025-05-01
16 | PRT | Ensaio | Teste de Degrau |  | N/A
17 |  |  |  |  | N/A
18 |  |  |  |  | N/A
19 |  |  |  |  | N/A
20 |  |  |  |  | N/A
21 |  |  |  |  | N/A
22 |  |  |  |  | N/A
23 |  |  |  |  | N/A
24 |  |  |  |  | N/A
25 |  |  |  |  | N/A
26 |  |  |  |  | N/A
27 |  |  |  |  | N/A
28 |  |  |  |  | N/A
29 |  |  |  |  | N/A
30 |  |  |  |  | N/A
31 |  |  |  |  | N/A
32 |  |  |  |  | N/A
33 |  |  |  |  | N/A
34 |  |  |  |  | N/A
35 |  |  |  |  | N/A
36 |  |  |  |  | N/A
37 |  |  |  |  | N/A
38 |  |  |  |  | N/A