## Normas Completas
TABELA DE NORMAS — SISTEMAS DE EXCITAÇÃO DE GERADORES SÍNCRONOS
Normas Nacionais (ABNT / ONS / ANEEL) e Internacionais (IEEE / IEC / CIGRÉ) — Referência para Comissionamento, Proteção e Ensaios Dinâmicos
Organismo | Norma / Documento | Título / Assunto | Escopo Principal | Aplicação ao SE | Ensaio Dinâmico | Modelos p/ Simulação | Comissionamento | Proteção | Status / Edição
IEEE | IEEE 421.1 | Definições e Terminologia para SE | Padroniza termos e definições usados em sistemas de excitação | Vocabulário técnico de AVR, PSS, OEL, UEL, SCL, ERF | ● | ● | ● | ● | 2021
IEEE | IEEE 421.2 | Guia para Especificação de SE | Critérios de desempenho e requisitos para especificação de SE novos ou modernizados | Banda passante, sobressinal, tempo de acomodação, ERF | ● | ○ | ● | ○ | 2014
IEEE | IEEE 421.3 | Requisitos para Chaves de Campo de Alta Velocidade | Requisitos para dispositivos de interrupção e descarga do campo de excitação | Field discharge resistor, crowbar, chave de campo | ○ | ○ | ● | ● | 2016
IEEE | IEEE 421.4 | Ensaios de Aceitação e Manutenção de SE | Procedimentos de testes de aceitação em fábrica e campo, manutenção periódica | Degrau de tensão, resposta dinâmica, sintonia de AVR e PSS | ● | ○ | ● | ○ | 2014
IEEE | IEEE 421.5 | Modelos para Estudos de Estabilidade | Define modelos matemáticos padronizados de SE para softwares de estabilidade | Modelos AC1A–AC8B, ST1A–ST7B, DC1A–DC4B, PSS1A–PSS4B, OEL, UEL | ● | ● | ○ | ● | 2016
IEEE | IEEE 421.6 | Guia para Testes em Laboratório | Ensaios em bancada para validação de modelos e equipamentos de excitação | Validação de modelos IEEE 421.5 antes do comissionamento | ● | ● | ○ | ○ | 2017
IEEE | IEEE 421.7 | Guia para Comissionamento de SE | Procedimentos de comissionamento, ajuste de AVR, PSS e limitadores em campo | Degrau de carga, degrau de tensão, sintonia PSS, verificação de limitadores | ● | ○ | ● | ○ | 2021
IEEE | IEEE 1110 | Guia p/ Modelagem de Geradores Síncronos | Parâmetros elétricos e mecânicos do gerador para estudos de estabilidade | Determinação de Xd, Xq, Td', Tq', saturação — base para modelo do SE | ● | ● | ● | ○ | 2019
IEEE | IEEE C37.102 | Guia para Proteção de Geradores CA | Proteção de geradores: diferencial, sobreexcitação, subexcitação, perda de campo | Proteção 40 (perda de campo), 24 (V/Hz), 78 (pole slipping), 32 (potência reversa) | ○ | ○ | ○ | ● | 2006
IEEE | IEEE C37.106 | Guia para Proteção de Sobreexcitação (V/Hz) | Proteção contra sobrefluxo em geradores e transformadores | Relé 24 — curva inversa de dano, coordenação com AVR e limitador V/Hz | ○ | ○ | ○ | ● | 2003
IEC | IEC 60034-1 | Máquinas Elétricas Rotativas — Requisitos Gerais | Requisitos construtivos, de desempenho e de ensaio para máquinas elétricas | Base para especificação do gerador e do SE integrado | ○ | ○ | ● | ● | Ed.13:2022
IEC | IEC 60034-4 | Determinação de Quantidades de Máq. Síncronas | Métodos para medição de parâmetros elétricos de geradores síncronos | Ensaio de decremento, frequência variável — parâmetros para modelo do SE | ● | ● | ● | ○ | Ed.4:2008
IEC | IEC 60034-16-1 | SE para Máq. Síncronas — Definições | Terminologia específica para sistemas de excitação conforme IEC | Equivalente IEC da IEEE 421.1 | ● | ● | ● | ● | Ed.3:2011
IEC | IEC 60034-16-2 | SE para Máq. Síncronas — Modelos para Simulação | Modelos matemáticos de SE para estudos de estabilidade de sistemas de potência | Equivalente IEC da IEEE 421.5 — modelos AC, DC, Estático, PSS | ● | ● | ○ | ○ | Ed.3:2011
IEC | IEC 60034-3 | Turbogeradores Síncronos — Requisitos Específicos | Requisitos adicionais para turbogeradores (vapor e gás) acima de 10 MVA | Especificação de SE para unidades de grande porte | ○ | ○ | ● | ● | Ed.5:2020
IEC | IEC 60255-118 | Função de Proteção — Medição de Impedância | Requisitos para relés de proteção de distância e mho | Proteção 21 — aplicável a geradores em sistemas com SE estático de alta resposta | ○ | ○ | ○ | ● | Ed.1:2020
IEC | IEC 61800-4 | Acionamentos de Potência Ajustável — Alta Tensão CA | Requisitos para conversores de frequência e potência em alta tensão | Conversores de excitação estática — ponte de tiristores SCR | ○ | ○ | ● | ○ | Ed.2:2002
CIGRÉ | TB 238 | PSS — Power System Stabilizers | Guia de modelagem, ajuste e verificação de estabilizadores de sistema de potência | Metodologia de sintonia PSS: análise modal, sensibilidade, testes em campo | ● | ● | ● | ○ | 2003
CIGRÉ | TB 577 | Requisitos de SE para Estabilidade de Tensão | Requisitos de desempenho de SE para suporte de tensão em regime de grande sinal | Limites de OEL, resposta transitória, suporte de reativo durante falta | ● | ● | ○ | ○ | 2014
CIGRÉ | TB 754 | Modelos para Estabilidade de Longo Prazo | Modelos de SE e controles para simulações de estabilidade de longo prazo | Modelos de limitadores OEL e UEL para estudos de colapso de tensão | ● | ● | ○ | ○ | 2019
CIGRÉ | TB 837 | Validação de Modelos de Geração | Metodologia para validação de modelos de geradores, SE e turbinas em campo | Comparação modelo×medição — ensaios de perturbação para identificação | ● | ● | ● | ○ | 2021
ABNT | NBR IEC 60034-1 | Máquinas Elétricas Rotativas — Requis. Gerais (br) | Versão brasileira da IEC 60034-1 com adaptações para normas locais | Base normativa nacional para gerador e SE | ○ | ○ | ● | ● | 2021
ABNT | NBR IEC 60034-4 | Determinação de Parâmetros (br) | Versão brasileira da IEC 60034-4 | Ensaios para obtenção de parâmetros de gerador para estudos de estabilidade | ● | ● | ● | ○ | 2008
ABNT | NBR IEC 60034-16 | SE — Definições e Modelos (br) | Versão brasileira da IEC 60034-16 partes 1 e 2 | Terminologia e modelos de SE para uso em estudos no SIN | ● | ● | ● | ● | 2011
ABNT | NBR 5383 | Máquinas de CA — Ensaios | Procedimentos de ensaios para máquinas de corrente alternada | Ensaios de desempenho do gerador e do SE integrado | ● | ○ | ● | ○ | 2002
ONS | Submódulo 2.6 | Requisitos de Desempenho Dinâmico e Modelos | Requisitos obrigatórios de desempenho dinâmico e modelagem para conexão ao SIN | Modelos de SE compatíveis com IEEE 421.5 — obrigatório para agentes do SIN | ● | ● | ● | ● | Rev.2023
ONS | Submódulo 23.3 | Critérios para Estudos Elétricos | Diretrizes e critérios para realização de estudos elétricos no SIN | Modelagem de SE, PSS e limitadores em estudos de estabilidade ONS | ● | ● | ○ | ○ | Rev.2022
ONS | RE ANEEL 717/2015 | Requisitos Técnicos de Conexão ao SIN | Define requisitos técnicos mínimos para conexão de geradoras ao SIN | AVR com PSS obrigatório acima de certos limites — parâmetros e testes | ● | ○ | ● | ● | 2015
ANEEL | REN 482/2012 + atualizações | Micro e Minigeração Distribuída | Regulamenta conexão de geração distribuída à rede de distribuição | Requisitos de SE para geração distribuída (< 5 MW tipicamente) | ○ | ○ | ● | ○ | 2012+
ANEEL | REN 956/2021 (PRODIST) | Procedimentos de Distribuição | Regulamenta condições técnicas de distribuição — qualidade e conexão | Tensão, fator de potência, harmônicos — afetados pelo controle do SE | ○ | ○ | ● | ● | 2021
Legenda: ● = Aplicável / Contemplado ○ = Não se aplica diretamente

## Modelos IEEE 421.5
MODELOS DE SISTEMAS DE EXCITAÇÃO — IEEE 421.5 / IEC 60034-16-2
Modelos padronizados para uso em softwares de estabilidade (PSS/E, PowerFactory, PSCAD, ANATEM)
Tipo | Modelo | Nome / Descrição | Fonte de Excitação | Retificador | Parâmetros Chave | Observações
DC | DC1A | Excitatriz CC com autorregulação | Excitatriz CC rotativa no eixo | N/A (CC direto) | KA, TA, KE, TE, KF, TF, VR_max, VR_min, E1, SE1 | Máquinas antigas — base histórica
DC | DC2A | Excitatriz CC — entrada de retorno de tensão terminal | Excitatriz CC rotativa | N/A (CC direto) | KA, TA, KE, TE, KF, TF, VR_max, VR_min | Variante DC1A com realimentação de Vt
DC | DC3A | Excitatriz CC sem amplificador | Excitatriz CC auto-excitada | N/A (CC direto) | KV, KE, TE, E1, SE1, E2, SE2 | Sem amplificador regulador — resposta mais lenta
DC | DC4B | Excitatriz CC com controlador PID | Excitatriz CC rotativa | N/A (CC direto) | KP, KI, KD, TA, KE, TE, KF, TF | Controlador PID completo — moderno
AC | AC1A | Excitatriz CA com retificador não controlado | Excitatriz CA rotativa no eixo | Não controlado (diodo) | KA, TA, TB, TC, KE, TE, KF, TF, KC, KD | Comum em geradores hidráulicos
AC | AC2A | Excitatriz CA de alta resposta | Excitatriz CA rotativa | Não controlado | KA, TA, KB, KH, KE, TE, KF, TF, KC, KD, KL | Alta resposta — gerador de grande porte
AC | AC4A | Excitatriz CA — Estágio intermediário | Excitatriz CA | Tiristor controlado | KA, TA, TB, TC, VI_max, VI_min, VR_max, VR_min | Simplificado — poucos parâmetros
AC | AC5A | Excitatriz CA simplificada | Excitatriz CA | Não controlado | KA, TA, KE, TE, KF, TF, E1, SE1, E2, SE2 | Modelo simplificado para máquinas menores
AC | AC6A | Excitatriz CA com limitação dupla | Excitatriz CA | Não controlado | KA, TA, TB, TC, TK, KH, KE, TE, KF, TF | Inclui limitação de Vi e Vr
AC | AC7B | Excitatriz CA com controle proporcional | Excitatriz CA rotativa | Não controlado | KPA, KIA, KDA, KPE, KIR, KIR, KC, KD | Alta fidelidade — controlador PI separado
AC | AC8B | Excitatriz CA com controlador PID | Excitatriz CA rotativa | Não controlado | KP, KI, KD, TA, TE, KE, KC, KD | PID completo + saturação da excitatriz
ST | ST1A | Sistema Estático com controle Washout | Transformador de excitação | Ponte tiristores SCR | KA, TA, TB, TC, KF, TF, KLR, ILR, VR_max, VR_min | Mais comum em modernizações — resposta rápida < 20ms
ST | ST2A | Sistema Estático com realimentação de corrente de campo | Trafo excitação + TC | Ponte tiristores SCR | KA, TA, TB, TC, KE, TE, KF, TF, KC, KP | Realimentação adicional de corrente de campo
ST | ST3A | Sistema Estático com amplificador potenciométrico | Trafo excitação | Tiristores SCR | KA, KG, KM, TA, TB, TC, TM, VI_max, VG_max | Controle proporcional em malha interna
ST | ST4B | Sistema Estático com controlador PI | Trafo excitação | Tiristores SCR | KPR, KIR, KPA, KIA, KP, KI, TA, VB_max, VR_max | Dois loops PI — excelente para modernização
ST | ST5B | Sistema Estático — alto ganho | Trafo excitação | Tiristores SCR | KR, T1, T2, T3, T4, VR_max, VR_min | Alta resposta — compensação de fase avançada
ST | ST6B | Sistema Estático com controlador OEL integrado | Trafo excitação | Tiristores SCR | KPA, KIA, KDA, KPE, VAMAX, VAMIN, VR_max | OEL integrado ao modelo principal
ST | ST7B | Sistema Estático moderno com duplo controle | Trafo excitação | Tiristores SCR | KPA, KIA, KDA, TA, TB, TC, KH, VR_max | Modelo moderno IEEE 421.5-2016
PSS | PSS1A | Estabilizador com entrada de potência | Sinal de potência ativa | N/A | KS, A1, A2, T1, T2, T3, T4, VSTMAX, VSTMIN | PSS básico — uma entrada
PSS | PSS2B | Estabilizador dual-input (ΔP + Δω) | Potência + velocidade | N/A | TW1, TW2, TW3, TW4, KS1, KS2, T1~T10, VSTMAX | Mais robusto — recomendado IEEE e ONS
PSS | PSS3B | Estabilizador com aceleração | Aceleração angular | N/A | KS1, KS2, A1~A8, TW1, TW2, VSTMAX, VSTMIN | Entrada de aceleração — reduz interação modo torsional
PSS | PSS4B | Estabilizador multi-band | Múltiplas bandas de frequência | N/A | KL, KI, KH, TL1~TL4, TI1~TI4, TH1~TH4 | Três bandas: baixa, inter-área, local — maior amortecimento
OEL | OEL (genérico) | Limitador de Sobreexcitação | Saída do AVR | N/A | I_ref, T_delay, IFDMAX, rampa | Proteção do enrolamento de campo — reduz If lentamente
UEL | UEL (genérico) | Limitador de Subexcitação | Saída do AVR | N/A | P-Q characteristic, K, T | Previne absorção excessiva de reativo — perda de sincronismo

## Resumo por Aplicação
NORMAS POR APLICAÇÃO — GUIA RÁPIDO DE REFERÊNCIA
Referência cruzada: para cada atividade, as normas prioritárias a consultar
Atividade / Fase | Normas Primárias | Normas Secundárias | Parâmetros / Critérios Chave | Software / Ferramenta | Observações Práticas
Especificação de SE (projeto novo / modernização) | IEEE 421.2 IEC 60034-16-1 | IEEE 421.1 IEC 60034-1 NBR IEC 60034-1 | ERF ≥ 2,0 pu/s, sobressinal ≤ 5%, ta ≤ 5s, banda ≥ 3 Hz | — | Definir tipo (AC/ST), resposta mínima e requisitos de limitadores na especificação
Ensaio de Aceitação em Fábrica (FAT) | IEEE 421.4 IEC 60034-16-1 | IEEE 421.6 IEC 60034-3 | Degrau ±5% de tensão, resposta de PSS, curva V/Hz, OEL/UEL | OMICRON, DOBLE | Validar parâmetros do modelo antes do envio para campo
Comissionamento em Campo (SAT) | IEEE 421.7 ONS Submód. 2.6 | IEEE 421.4 IEC 60034-16-1 CIGRÉ TB 238 | Degrau offline/online, sintonia AVR e PSS, verificação OEL/UEL/V-Hz | PSCAD, ANATEM, registrador OMICRON | Obrigatório registro de oscilografias para entrega ao ONS
Modelagem para Estudos de Estabilidade | IEEE 421.5 IEC 60034-16-2 ONS Submód. 23.3 | IEEE 1110 CIGRÉ TB 754 | Modelo ST1A / ST4B / PSS2B — parâmetros identificados em campo | PSS/E, PowerFactory, ANATEM (CEPEL) | ONS exige modelos validados por ensaios dentro de ±10% de erro
Sintonia do PSS | CIGRÉ TB 238 IEEE 421.5 (PSS2B) | IEEE 421.7 ONS Submód. 2.6 | Ganho: 5–30 pu, fase: −20°…+20° (0,1–2,5 Hz), amortecimento ≥ 5% | PSS/E, DIgSILENT, Matlab/Simulink | Análise modal para determinar frequências dos modos locais e inter-área
Proteção do Gerador e SE | IEEE C37.102 IEE C37.106 | IEC 60255-118 NBR IEC 60034-1 | Relés: 40 (perda de campo), 24 (V/Hz), 32 (pot. reversa), 21 (distância) | SIPROTEC, RET650, SEL-300G | Coordenar curva V/Hz do relé 24 com limitador do AVR
Validação de Modelos (ensaio×simulação) | CIGRÉ TB 837 IEEE 1110 | IEEE 421.5 IEC 60034-4 | Erro < 10% em magnitude e fase, janela de análise 0–30 s | PSCAD, PowerFactory, Matlab | Comparar oscilografia de campo com simulação — ajustar parâmetros iterativamente
Conexão ao SIN — Requisitos ONS/ANEEL | ONS Submód. 2.6 RE ANEEL 717/2015 | ONS Submód. 23.3 REN ANEEL 956/2021 | PSS obrigatório ≥ 30 MW (SIN), modelo validado, ensaios com registros | ANATEM (CEPEL) | Submeter relatório técnico ao ONS para aprovação antes da conexão comercial
Manutenção Periódica de SE | IEEE 421.4 NBR 5383 | IEC 60034-16-1 IEEE 421.7 | Repetir ensaio de degrau a cada 2–5 anos, verificar deriva de parâmetros AVR | Registrador portátil | Comparar com baseline de comissionamento e atualizar modelo se houver desvio > 10%