## Rejeição
Rejeição de Carga
1º PASSO | Analisar oscilografia da tensão terminal e substituir as variáveis nos campos indicados
Verifique a oscilografia da tensão terminal, determinar o valo da variável trees
Como encontrar as variáveis
Entrar com a tensão inicial |  | Variável trej: instante de aplicação da rejeição.
Tensão em pu |  | Variável trees: posicionar a régua até atingir o valor de 1,0878 após a ocorrência do overshoot de tensão, trees será o instante correspondente a este valor.
1.036
+ 5% |  | trej (seg) | trees (seg)
1.0878 |  | 0.0307 | 0.0912
2º PASSO | Verificar se os requisitos foram atendidos
Máximo sobressinal (OS) [%]
0.0605
APROVADO

## Diário (hidden)
Sequência de Atividades - Lote 14 CS Tucumã
Item | Sistema | Tipo | Ensaios | Descrição dos Ensaios | Executado | Data
1 | SFC | Comando | Falha no SFC | Tentativa de teste "Rotot Position" - falha pelo SFC | Sim | 2025-03-31
2 | SFC | Comando | Falha no SFC | Tentativa de teste "Rotot Position" - falha pelo SFC | Sim | 2025-04-01
3 | SFC | Comando | Falha no SFC | Tentativa de teste "Rotot Position" - falha pelo SFC | Sim | 2025-04-02
4 | SFC | Comando | Falha no SFC | Tentativa de teste "Rotot Position" - falha pelo SFC | Sim | 2025-04-03
5 | SFC | Comando | Falha no SFC | Tentativa de teste "Rotot Position" - falha pelo SFC Alteração do ajuste TI de 1,5 para 1,0 no modo FCR | Sim | 2025-04-04
6 | SFC | Comando | Falha no SFC | Tentativa de teste "Rotot Position" | Sim | 2025-04-05
7 | SFC | Comando | Partida do SFC de 10% em 10% até 1200RPM | Com as alterações do pessoal da NIDEC, foi realizado partida até velocidade nominal | Sim | 2025-04-29
8 | SFC | Comando | Parada do SFC | Realizado parada normal | Sim | 2025-04-29
9 | SFC | Comando | Partida em automatico até 1200 RPM | Realizado a partida do SFC em automatico até velocidade nominal em 3,54s | Sim | 2025-04-29
10 | Controle | Validação | Falso Sincronismo | Realizado o ensaio de falso sincronismo com fechamento do GCB e fechamnto do neutro em aberto. | Sim | 2025-04-29
11 | PRT | Ensaio | Ensaio de Curto | Realizado o ensaio de Curto com a barra de curto circuito no GCB e fechamento | Sim | 2025-04-30
12 | PRT | Ensaio | Ensaio de Saturação | Realizado o ensaio de saturação de Tensão com GCB Aberto e Bloqueado | Sim | 2025-05-01
13 | PRT | Ensaio | Partida completa automatico | Ensaio de partida completa até tensão nominal | Sim | 2025-05-01
14 | PRT | Ensaio | Teste de Repartida automatico | Ensaio de repartida (03 Vezes) até tensão nominal com parada completa | Sim | 2025-05-01
15 | PRT | Ensaio | Teste de tensão nominal | Testes de tensão nominal em modo FCR para validação do comissionamento | Sim | 2025-05-01
16 | PRT | Ensaio | Teste de Degrau |  | N/A
17 |  |  |  |  | N/A
18 |  |  |  |  | N/A
19 |  |  |  |  | N/A
20 |  |  |  |  | N/A
21 |  |  |  |  | N/A
22 |  |  |  |  | N/A
23 |  |  |  |  | N/A
24 |  |  |  |  | N/A
25 |  |  |  |  | N/A
26 |  |  |  |  | N/A
27 |  |  |  |  | N/A
28 |  |  |  |  | N/A
29 |  |  |  |  | N/A
30 |  |  |  |  | N/A
31 |  |  |  |  | N/A
32 |  |  |  |  | N/A
33 |  |  |  |  | N/A
34 |  |  |  |  | N/A
35 |  |  |  |  | N/A
36 |  |  |  |  | N/A
37 |  |  |  |  | N/A
38 |  |  |  |  | N/A